## Prilog 1. DON E-MV_7-07-2021
Prilog 1. „Tehnička specifikacija i troškovnik – Zamjena rashladnog uređaja u zgradi Srca“
|  |  |  | Popunjava ponuditelj |  | Popunjava ponuditelj pod točkom 2.1.
Poz. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kunama | Ukupna cijena u kunama | Naziv proizvođača, tip i model
1. | DEMONTAŽE I ČELIČNA KONSTRUKCIJA
1.1. | Ispuštanje i ekološko zbrinjavanje svih medija iz rashladnog freonskog kompresorskog agregata od ovlaštenih tvrtki uz ishođenje potrebnih potvrda o zbrinjavanju. | komplet | 1 | 0 | 0
1.2. | Demontaža i odvoz na trajnu deponiju demontirane opreme koja se sastoji iz:
| Zrakom hlađeni kondenzator u kompletu sa priključnom armaturom proizvod RC CONDIZIONATORI, tip TEAM MATE CVE/H 200-LN. Stavka obuhvaća demontažu svog pripadajućeg pričvrsnog pribora. Zrakom hlađeni kondenzator se nalazi na krovu objekta. Dimenzije uređaja: 7185/2345 mm i visine 1385 mm, mase 1740kg. | komplet | 2 | 0 | 0
| Rashladni freonsko kompresorski agregat proizvod RC CONDIZIONATORI, tip FRIGO W.NRM R407c 740.S2, u kompletu sa priključnom armaturom. Dimenzije uređaja: 3550 / 1000 mm i visine 1850 mm mase 2940kg. Stavka obuhvaća rastavljanje na manje djelove pogodne za iznošenje iz rashladne strojarnice. | komplet | 1 | 0 | 0
| Cirkulacijske pumpe u "twin-head" izvedbi za kondenzatorski i rashladni krug u kompletu sa prirubnicama, protuprirubnicama, spojnim i pričvrsnim priborom, elektro kablovima za povezivanje na elektro ormar i svim osjetnicima. Proizvod GRUNDFOS, tip LPD 125-125/134 i LPD 125-125/121. | komplet | 2 | 0 | 0
| Ekspanzijske posude za kondenzatorski (200 l) i rashladni krug (150 l) u kompletu sa sigurnosnim ventilom, priključnim cjevovodom, toplinskom izolacijom, spojnim i pričvrsnim priborom. Proizvod VAREM. | komplet | 2 | 0 | 0
1.3. | Demontaža i odvoz na trajnu deponiju čeličnih cijevi i armature rashladnog i kondenzatorskog kruga u kompletu s lukovima, prijelaznim komadima, toplinskom izolacijom, oblogom od Al-limom u vanjskom prostoru, armaturom, odzračnim loncima sa odzračnim cijevima i materijalom za zavješenje, slijedećih količina:
| cijevovod DN 150 - DN200 | m | 50 | 0 | 0
| hvatač nečistoće DN200 | kom | 1 | 0 | 0
| Zaporne armature DN 150-200 | kom | 10 | 0 | 0
| nepovratna klapna DN 150-200 | kom | 2 | 0 | 0
U stavku je uključena izrada skele za rad na visini 4m prema propisima zaštite na radu.
1.4. | Demontaža i odvoz na trajnu deponiju stare toplinske izolacije na svim postojećim cijevima i armaturi polaza i povrata kondenzatorskog kruga, razdjelniku i sabirniku te kompletnom razvodu i armaturi u rashladnoj strojarnici. U stavku je uključena izrada skele za rad na visini 4m prema propisima zaštite na radu. | m2 | 50 | 0 | 0
1.5. | Rušenje i odvoz na trajnu deponiju betonskog postolja dim 1400 x 220 x 200 mm rashladnog freonskog kompresorskog agregata. Stavka uključuje krpanje oštećenja poda nakon demontaže betonskog temelja, te popravak reparaturnim mortom. Stavka uključuje čišćenje rashladne strojarnice nakon popravka oštećenja poda reparaturnim mortom. | komplet | 1 | 0 | 0
1.6. | Ispuštanje i ekološko zbrinjavanje protusmrzavajećeg medija iz kompletnog sustava hlađenja od ovlaštenih tvrtki uz ishođenje potrebnih potvrda o zbrinjavanju. | l | 12000 | 0 | 0
1.7. | Pažljiva demontaža i odlaganje podnih ploča u modulima veličine 60x60 cm. Podkonstrukcija poda se zadržava. Ploče se demontiraju u prostoru hodnika između rashladne strojarnice i okna pored dimnjaka. Stavka uključuje čišćenje (usisavanje, metenje, otprašivanje i sl.) poda nakon demontaže podnih ploča i ponovnu montažu podnih ploča nakon završetka radova. | m2 | 40 | 0 | 0
1.8. | Pažljiva demontaža i odlaganje te ponovna montaža zidnih limenih obloga okna nakon završenih radova na instalacijama u hodnicima pored vertikale VK2 prema dizalicama topline. | m2 | 40 | 0 | 0
1.9. | Pažljiva demontaža gipskartonskog zida i odlaganje otpada na trajnu deponiju, te ponovna montaža novog gipskartonskog zida vraćanjem u prvobitno stanje nakon izvršenih radova. | m2 | 12 | 0 | 0
1.10. | Čelične konstrukcija za dizalice topline izrađene iz čeličnih profila HEA 160. Zbog jednostavnosti transporta predviđaju se montažni nastavci. Čelična platforma zaštićena je antikorozivnim premazom (2+2). Obračun po kg čeličnog profila. | kg | 1150 | 0 | 0
1.11. | Uklanjanje hidroizolacije na mjestima oslanjanja čelične konstrukcije (u osam točaka) te postavljanje nove - jednakovrijedne nakon montaže. | komplet | 1 | 0 | 0
2. | GRIJANJE I HLAĐENJE
2.1. | Visokoučinkovita dizalica topline zrak - voda predviđena za vanjsku ugradnju. Konstrukcija uređaja izvedena je od pocinčanih čeličnih profila. Dizalica topline se isporučuje u jednom komadu tvornički ispitana, te napunjena potrebnom količinom radne tvari. Radna tvar: Dozvoljene radne tvari: R407c; R410A; R32; R134 i druge sukladno Uredbi (EU) br. 517/2014 Europskog parlementa i Vijeća od 16. travnja 2014.
Dizalica topline sa kontrolerom upravljanja s jednostavnim povezivanjem jedinica LAN putem. Mogućnost povezivanja na online servisnu podršku.
Tehničke karakteristike (medij voda sa 30% etilenglikola) :
Rashladni učinak: min. 310 [kW]; u temperaturnom režimu 7/12 [°C] i temperatura okoline 35 [°C] SEER = min. 4,1
Dizalica topline mora imati rashladni učinak min. 280kW u temperaturnom režimu 7/12 [°C] pri temperaturi okoline 45 [°C]
Ogrijevni učinak: min 330,0 [kW]; u temperaturnom režimu 45/40 [°C] i temperature okoline 7 [°C] SCOP = min. 3,6
Napajanje : 380V - 3ph - 50Hz Pmax. = 145kW
Broj kompresora: minimalno 4
Broj nezavisnih radnih krugova: min. 2
Zvučna snaga: max. 94 dB(A)
Masa uređaja u radu: max. 3500 kg
Dimenzije: DxŠxV [mm] max. 5500 x 3000 x 3000
Uređaj treba imati slijedeće komponente :
Elektro ormar treba biti u klasi IP 54 ugrađen na uređaju sa svim elementima i ožičenjem potrebnim za siguran i ispavan rad uređaja, mikroprocesorom za kontrolu i vođenje rada uređaja. Mikroprocesor mora osigurati potpuno automatski rad uređaja.
Oprema koja treba biti sadržana u isporuci dizalice topline:
* integrirani hidro modul s 1 pumpom min. protoka 58m3/h pri eksternom raspoloživom tlaku 95kPa.
* oprema za paralelni rad dviju dizalica topline
* antivibracijske podloške * meko upuštanje kompresora "SOFT START" * kontrolnik protoka "Flow switch"
* Modbus TCP/IP komunikacijska kartica
| Uređaj treba tvornički biti isporučen prema gore navedenom te spreman za rad nakon hidrauličkog i električnog spajanja. Dodatne isporuke opreme i software-a nisu dopuštene, odnosno ako budu potrebne idu na teret isporučitelja. | komplet | 2 | 0 | 0
2.2. | Probni rad instalacije (topla proba), dizalice topline od strane ovlaštenih servisera na području RH, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo mjerenje projektiranih parametara. | komplet | 2 | 0 | 0
2.3. | Cjevovod za razvod hladne / tople vode od dizalica topline (DT1 i DT2) do rashladne strojarnice, izrađenog iz čeličnih cijevi, u kompletu sa lukovima, račvama, redukcijama i proturnim cijevima, u sljedećim količinama i dimenzijama:
| DN 15 (Ø 21,3 x 2,0) | m | 6 | 0 | 0
| DN 20 (Ø 26,9 x 2,3) | m | 6 | 0 | 0
| DN 25 (Ø 33,7 x 2,6) | m | 6 | 0 | 0
| DN 50 (Ø 60,3 x 2,9) | m | 12 | 0 | 0
| DN 150 (Ø 168,3 x 4,5) | m | 30 | 0 | 0
| DN 200 (Ø 219,1 x 6,3) | m | 24 | 0 | 0
2.4. | Čišćenje kompletnog cjevovoda (novog, postojećeg u rashladnoj strojarnici, razdjelnika, sabirnika i postojeće vertikale VK2 od dizalica topline do rashladne strojarnice) do metalnog sjaja te bojanje dva puta temeljnom bojom, komplet rad i materijal. | m2 | 220 | 0 | 0
2.5. | Oslonci cijevi izrađeni od čeličnih profila i tipskih čeličnih elemenata i sitnog montažnog materijala. U stavci kalkulirati i antikorozivnu zaštitu temeljnom bojom i ličenje lak bojom. | kg | 70 | 0 | 0
2.6. | Armatura ugrađena u sustav grijanja / hlađenja, nazivnog tlaka PN16, uključivo:
Leptiraste zaklopke za toplu / hladnu vodu na prirubnički priključak, kompletirane brtvama, u kompletu sa prirubnicama i pocinčanim vijcima, slijedećih veličina i količina:
| DN 150 | kom | 4 | 0 | 0
| DN 200 | kom | 2 | 0 | 0
Odvajači nečistoće na prirubnički priključak, kompletiranih brtvama, kontraprirubnicama i pocinčanim vijcima, slijedećih veličina i količina:
| DN 150 | kom | 2 | 0 | 0
Nepovratni ventili na prirubnički priključak, kompletiranih brtvama, kontraprirubnicama i pocinčanim vijcima, slijedećih veličina i količina:
| DN 150 | kom | 2 | 0 | 0
Cijevni gumeni kompenzatori za spoj zrakom hlađenog rashladnika, slijedećih veličina i količina:
| DN 150 | kom | 4 | 0 | 0
PP slavine za punjenje i pražnjenje, slijedećih veličina i količina:
| DN 20 | kom | 4 | 0 | 0
Automatski odzračni ventil sa nepovratnom i zapornom armaturom
| DN 20 | kom | 4 | 0 | 0
| Okrugli manometar veličine Ø100 mm s priključnom troputnom slavinom DN 15 (Ø1/2") sa skalom 0 - 6 bar | kom | 4 | 0 | 0
| Okrugli termometar veličine Ø100 mm s priključkom NO 15 (R 1/2") mjernog područja 0 - 120ºC | kom | 4 | 0 | 0
2.7. | Ventil za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja sa mjernim priključcima na instrument za balansiranje, opremljeni ručnim kolom sa dvostrukom skalom za (pred)namještanje, sa priključkom za ispuštanje vode. Stavka uključuje obvezno jednokratno balansiranje instalacije na ventilima sa mjernim instrumentom i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa prirubničkim priključkom, slijedećih dimenzija i količina:
| DN 125 (BV) | kom | 2 | 0 | 0
2.8. | Ekspanzijska posuda volumena 1000 l u kompletu sa servisnim ventilom DN25 i sigurnosnim ventilom DN 25 baždarenim na tlak otvaranja od 3 bar, priključak DN25. (EP+SV) | komplet | 1 | 0 | 0
2.9. | Visokoučinkoviti ciklonsni separator za taložne čestice ili mikro mjehuriće veličine DN 200, u kompletu sa toplinskom izolacijom. Separacija čestica do veličine 5µm u komoru za taloženje na dnu separatora. Efikasnost separatora povećava se povećanjem protoka kroz separator. Mogućnost ugradnje u horizontalni i vetikalni razvod. Ventil za ispust može se ugraditi u 4 položaja. Radno područje za PN 16 od -10 - 110 °C. (SP) | kom | 1 | 0 | 0
2.10. | Korita iz pocinčanog lima duljine 500 mm za skupljanje vode iz odzraka. | komplet | 2 | 0 | 0
2.11. | PVC cijevi, spojni komadi i ovjes za odvod sakupljene vode iz korita odzraka prema instalaciji postojeće odvodnje, slijedećih veličina i količina:
| PVC Ø 32 | m | 15 | 0 | 0
2.12. | Izrada spoja novog cjevovoda odvoda sakupljene vode iz korita odzraka na postojeću instalaciju odvodnje u objektu.
| prespoj Ø 32 - Ø 40 | komplet | 1 | 0 | 0
2.13. | Toplinska izolacija cijevi i armature na vanjskom prostoru, unutar rashladne strojarnice i vertikale VK2 od dizalica topline prema rashladnoj strojarnici fleksibilnom izolacijom toplinske provodljivosti max. λ=0,039 W/(mK), sa koeficijentom otpora difuziji vodene pare >7000, debljine od 19 mm, lijepljene originalnim ljepilom.
| 19x022 | m | 10 | 0 | 0
| 19x028 | m | 10 | 0 | 0
| 19x035 | m | 10 | 0 | 0
| 19x060 | m | 10 | 0 | 0
| 19x076 | m | 10 | 0 | 0
| 19x089 | m | 10 | 0 | 0
| 19-99/E - ploče | m2 | 250 | 0 | 0
2.14. | Aluminijski lim za izolaciju cijevi hladne / tople vode i armature na otvorenom, debljine 0,8 mm slijedećih količina: | m2 | 60 | 0 | 0
2.15. | Ispiranje kompletne instalacije hladne vode uz višekratno čišćenje svih hvatača nečistoće na instalaciji hlađenja. | komplet | 1 | 0 | 0
2.16. | Etilen glikol za postizanje koncentracije mješavine za temperature do -18°C, punjenje sustava.
| Količina protusmrzavajuće mješavine | l | 12000 | 0 | 0
2.17. | Odzračna posuda iz crne čelične cijevi DN 50 (Ø60,3 x 2,9 x 200 mm); u kompletu s automatskim odzračnim i zapornim ventilom DN10 (R 3/8"), cijevi DN 15 (2,5m) i zapornim ventilom DN 10 (R 3/8"). Lonac je očišćen čeličnom četkom, dvostruko obojen temeljnom bojom, te obojen bijelim lakom otpornim na toplinu. | komplet | 5 | 0 | 0
2.18. | Vodoopskrbna armatura i vodomjer u rashladnoj strojarnici, a sastoji se iz:
Zaporni ventili:
| Navojni DN 15 ( R 1/2") | kom | 2 | 0 | 0
Hvatači nečistoće:
| Navojni DN 15 ( R 1/2") | kom | 1 | 0 | 0
Nepovratni ventili:
| Navojni DN 15 ( R 1/2") | kom | 1 | 0 | 0
| Impulsni vodomjer - priključak DN 15 - vodonepropustan ( IP68 ) - serijski opremljen za ugradnju davača impulsa za daljinsko očitanje | kom | 1 | 0 | 0
2.19. | PP-R kompozitne cijevi i spojni komadi, za razvod hladne vode u rashladnoj strojarnici u kompletu sa svim fazonskim PP-R komadima -završnih priključnih komada, koljena, T-komadi, redukcije i obilazni lukovi.
Kompletno montirane, pričvršćene i ispitane cijevi
| DN 15 ( R 1/2") | m | 10 | 0 | 0
2.20. | Izrada spoja novog cjevovoda hladne sanitarne vode iz PP-R cijevi na postojeću instalaciju hladne sanitarne vode u objektu. | komplet | 1 | 0 | 0
2.21. | Višekratno odzračivanje sustava hladne/tople vode. | komplet | 1 | 0 | 0
2.22. | Struganje stare boje sa kompletne površine zidova i stropa rashladne strojarnice, otprašivanje, te priprema za nanašanje nove boje. Stavka uključuje radove čišćenja ostrugane stare boje sa zidova i stropa rashladne strojarnice, odvoz na trajnu deponiju. | m2 | 110 | 0 | 0
2.23. | Ličenje stropa i zidova rashladne strojarnice perivim akrilatnim sustavom premaza na bazi vode, u bijeloj boji. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Stavkom obuhvatiti impregnaciju površine prije izvedbe naliča. Stavka uključuje radove čišćenja rashladne strojarnice nakon ličenja zidova i stropa (visina prostorije 3,2 m) | m2 | 110 | 0 | 0
2.24. | Mjestimično lokalno krpanje pukotina i oštećenja betonskih zidova, dubljenje oko pukotine do širine 2 cm, otprašivanje, te popuna reparaturnim mortom u prostoru rashladne strojarnice. Stavka uključuje radove čišćenja nakon dubljenja oko pukotine i nakon reparature pukotina i oštećenja te odlaganje na privremenu deponiju materijala nastalog od dubljenja, utovar na kamion i odvoz na trajnu deponiju. | m | 70 | 0 | 0
2.25. | Tlačna proba kompletne instalacije hladne / tople vode vodenim tlakom od 6 bar u trajanju minimalno 24 h sa pismenom ovjerom o uspješnosti iste od predstavnika investitora. | komplet | 1 | 0 | 0
2.26. | Ispitivanje kompletne instalacije odvodnje nakon prespoja nove instalacije odvodnje odzraka na postojeću instalaciju odvoda sa pismenom ovjerom o uspješnosti iste od predstavnika investitora. | komplet | 1 | 0 | 0
2.27. | Izrada radioničkih crteža nosača i konzola prema kojima se izrađuju postolja, konzole, ovjesi ovjereno od predstavnika investitora. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | PRIJEVOZ, ISPITIVANJE I OSTALO
3.1. | Sitni ugradbeni materijal kao što su držači, konzole, obujmice, rozete, proturne cijevi, opšavi, tiple, vijci, i td. | komplet | 1 | 0 | 0
3.2. | Sitni potrošni materijal kao što su: plin za zavarivanje, kisik, vijci, matice, podložne pločice, žica za zavarivanje, brtve, kudelja, rezne i brusne ploče i sl. | komplet | 1 | 0 | 0
3.3. | Fino namještanje i regulacija, odzračivanje sustava, te mjerenje ostvarenih količina i kontrola funkcije sklopa automatske regulacije, uz pisano izvješće o postignutim parametrima, dokaza kvalitete i primopredaja radova. Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | komplet | 1 | 0 | 0
3.4. | Troškovi spajanja dizalice topline električnim kabelima. | komplet | 1 | 0 | 0
3.5. | Troškovi ovlaštenih servisera prilikom ugradbe, nadzora nad ugradbom i puštanja u pogon i fine regulacije sustava. Stavka uključuje sve radove i sav eventualno potreban materijal za spajanje i namještanje opreme i elemenata automatske regulacije. | komplet | 1 | 0 | 0
3.6. | Izdavanje izjava, potvrda, suglasnosti i upustva za korištenje sustava te obuka osoblja investitora o rukovanju strojarskom opremom. | komplet | 1 | 0 | 0
3.7. | Troškovi dizalice za potrebe demontaže, pozicioniranja, utovara/istovara sa i na kamion opreme i uređaja visine dizanja 20 m. Radove izvoditi u skladu sa uputama proizvođača opreme, tehničkim propisima i mjerama zaštite na radu. | komplet | 1 | 0 | 0
3.8. | Izrada projekta izvedenog stanja (dwg. pdf) | komplet | 1 | 0 | 0
4. | GLAVNI RAZVODNI ORMAR +GRO1 SEKCIJA 1 i +GRO2 SEKCIJA 2
4.1. | Glavni razvodni ormar +GRO1 sekcija 1 i +GRO2 sekcija 2
| - izmjena uložaka NH2, vađenje postojećih 160A, dobava i montaža novih 250A, postojeće rastavne pruge +F8 | komplet | 3 | 0 | 0
| - izmjena uložaka NH2, vađenje postojećih 160A, dobava i montaža novih 250A, postojeće rastavne pruge F13 | komplet | 3 | 0 | 0
| - sitni spojni i pričvrsni materijal uključivo izrada natpisnih ploćica s oznakom | komplet | 1 | 0 | 0
5. | JAKA STRUJA
5.1. | Dobava, formiranje i spajanje na oba kraja kabela uz izradu kabelskih završetaka (polaganje obrađeno u stavci 3 i 4), FG7OR, 5x(1x95mm2) za napajanje novih dizalica topline na krovu. | m | 97 | 0 | 0
5.2. | Polaganje kabela iz stavke 2. FG7OR, 5x(1x95mm2) polaganje u spušteni strop na kabelske police na visini do 2,5 m i polaganje kabela po krovu -Od GRO1 do vertikale i po krovu: 29 m -Od GRO2 do vertikale i po krovu: 36 m | m | 65 | 0 | 0
5.3. | Vruće pocinčane kabelske ljestave LK200, sukladno s EN 61537, uključivo sav pribor: (fazonske komade zavoja, zidne konzole s vijcima s čel.tiplom, navojne šipke s čel tiplom, poprečne nosače, učvršćenje ljestava svakih 1,0-2,0m), pričvršćenje u AB zid/strop, obračun po dužnom metru gotove kabelske trase | m | 35 | 0 | 0
5.4. | Polaganje kabela iz stavke 2. FG7OR, 5x(1x95mm2) polaganje u vertikalni kanal svijetlog presjeka 80x100cm, visine cca 15m, pristup užetom odozgo, rad uz poštivanje zaštite na radu: (izrada plana izvođenja radova, pregledi i potvrde o osposobljenosti za ljude, atesti za sredstva rada), -duž vertikale: 16 m -duž vertikale: 16 m | m | 32 | 0 | 0
5.5. | Inox C montažne tračnice za kabelske klempse dužine cca 300mm, pričvršćenje za AB zid vijcima s čel.tiplom M6-M8, dvije kabelske klempse fi 30-60mm na prečki, prečke se montiraju na vertikalnom razmaku 80cm, montaža je u vertikalnom kanalu svijetlog presjeka 80x100cm, visine cca 15m, pristup užetom odozgo, rad uz poštivanje zaštite na radu: (izrada plana izvođenja radova, pregledi i potvrde o osposobljenosti za ljude, atesti za sredstva rada) | komplet | 24 | 0 | 0
5.6. | Izrada izvoda za vanjsku jedinicu dizalice topline na krovu | komplet | 2 | 0 | 0
| Zatvaranje postojeće uvodnice 30-60mm (veličina do 110x216mm) na elektro ormaru vanjske jedinice dizalice topline originalnim priborom za postizanje IP68. Bušenje novih otvora u čeličnom limu 3mm, antikorozivna zaštita rubova, postavljanje 5x novih pojedinačnih uvodnica PG29-PG36 za kabel 5x(1x95mm2) | komplet | 2 | 0 | 0
5.7. | Odspajanje postojećeg kabela na oba kraja, presjeka do 4x185mm2, demontaža, transport i zbrinjavanje, predaja iskoristivih dijelova investitoru, kabel se nalazi u podu/stropu, jako otežan pristup kabelu zbog postojećih uređaja i instalacija: -napojni kabel duplex pumpi cca. 20 m -napojni kabel rashladnog uređaja u strojarnici cca. 24 m -napojni kabel suhih hladnjaka na krovu cca. 2x50 m | m | 150 | 0 | 0
6. | DOKUMENTACIJA
6.1. | Isprave o sukladnosti odnosno zapisnici o ispitivanju 1. Isprave o sukladnosti ugrađene elektro opreme i proizvoda 2. Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora izolacije 3. Zapisnik o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira 4. Zapisnik o ispitivanju izjednačenja potencijala 5. Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju električne instalacije | komplet | 1 | 0 | 0
UKUPNA CIJENA |  |  |  |  | 0
KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE sukladno toč. 6.8 Dokumentacije
R.br. | Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude | Popunjava ponuditelj
1. | Sveukupna cijena bez PDV-a | 0
| Sveukupna cijena s PDV-om | 0
2. | Kriterij za odabir ponude: Jamstveni rok za svu robu, instalacijski materijal i pruženu uslugu ugradnje | Ponuditelj obvezno upisuje jamstveni rok za predmetnu nabavu
xx godina
OPĆI UVJETI:
1. | Jamstvo: Najmanje 2 godina na svu opremu, instalacijski materijal i pružene usluge ugradnje. Napomena: Ako gospodarski subjekt ne dostavi popunjeni tablični obrazac Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude ovoga troškovnika, njegovoj ponudi po ovom kriteriju bit će dodijeljeno nula bodova.
2. | Prilikom pružanja usluge demontaže/montaže robe predmeta nabave, treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrjebljeni materijal, koji prodavatelj dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN). Usluga demontaže/montaže robe predmeta nabave treba biti prema nacrtima, općim uvjetima, detaljima i prema pravilima struke.
3. | Stavke troškovnika obuhvaćaju nabavu, dopremu i ugradnju opreme, te sav potreban materijal i pružene usluge potrebne za donošenje i ugradnju opreme do stanja potpune gotovosti.
4. | Prije ispunjavanja ove tehničke specifikacije i troškovnika predmeta nabave odnosno izrade i predaje službene ponude, zainteresiranom gospodarskom subjektu je omogućen pregled projektne dokumentacije kako bi sagledao količinu opreme i materijala te uvjete u kojima bi morao izvršiti predmet nabave.
5. | Odabrani ponuditelj je prije početka usluge demontaže/montaže robe predmeta nabave dužan postojeću opremu provjeriti na licu mjesta.
6. | Usluga demontaže/montaže robe predmeta nabave, obuhvaća osim opisanog u tehničkoj specifikaciji i troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala.
7. | Po završetku ugovornih obveza, instalaciju treba pustiti u probni pogon s ovlaštenim serviserom. Po puštanju u pogon će se sastaviti Zapisnik o uredno izvršenoj isporuci, ugradnji i puštanju u rad predmetne opreme.
8. | Prilikom pružanja usluge demontaže/montaže robe predmeta nabave, Odabrani ponuditelj je dužan sve ostaviti u prvobitnom stanju nakon izvršenja ugovornih obveza. Ukoliko dođe do oštećenja opreme ili prostorija u kojima se pružaju usluge demontaže/montaže robe predmeta nabave, trošak popravka snosi Odabrani ponuditelj.
9. | Kod cijene stavki koje obuhvaćaju električne radove i električnu opremu treba obuhvatiti spajanje do potpune tehničke i funkcionalne gotovosti, uključujući sav potrebni te drugi pomoćni i montažni materijal kao što su razni vijci, matice, tipli, odstojne obujmice, uvodnice, izolaciona traka, lem itd. U cijenu uključiti svakodnevno čišćenje mjesta rada i odvoz otpada na deponij.
10. | Za stavke pod točkom 2.1 u kojima Ponuditelj treba navesti proizvođača i tip opreme koju nudi su za istu obvezni u ponudi dostaviti odgovarajući dokaz ili dokaze kojima se potvrđuje da oprema udovoljava zahtjevima iz troškovnika, kao što su katalozi, tehnička dokumentacija proizvođača, tehnički listovi, i sl.