## Troškovnik
Prilog 1. „Specifikacija i troškovnik – Održavanje tehničkih sustava podatkovnih centara HR-ZOO“
OPĆI UVJETI IZVRŠENJA USLUGE
Usluge obuhvaćaju preventivno i korektivno tj. interventno održavanje tehničkih sustava podatkovnih centara Srca. U cijenu održavanja potrebno je uključiti sav potreban potrošni materijal i sitne dijelove, te eventualno potrebne dopune raznih tekućina i plinova koji se koriste u sustavima. Obzirom na trenutni stupanj redundancije implementiranih sustava i traženu razinu pouzdanosti tj. raspoloživost sustava, potrebno je ponuditi model održavanja koji obuhvaća: - redovito preventivno održavanje sustava prema preporukama proizvođača - korektivno tj. interventno održavanje sustava sukladno vremenima odziva i popravka
Popunjava ponuditelj
Poz. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn | Ukupna cijena u kn
1. | HR-ZOO OS
1.1. | Redovito preventivno održavanje UPS i DEA sustava - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisima 1.1. za UPS sustav i 1.2 za DEA sustav u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
1.2. | Redovito preventivno održavanje klimatizacijskih sustava - 2 preventivna godišnja pregleda sukladno opisima 2.1 za InRow jedinice i klima ormare i 2.2 za rashladnike vode u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
1.3. | Redovito preventivno održavanje klimatizacijskih split sustava - 2 preventivna godišnja pregleda sukladno opisu 3.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
1.4. | Redovito preventivno održavanje strojarskih instalacija - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 4.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
1.5. | Redovito preventivno održavanje sustava automatskog gašenja plinom - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 5.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
1.6. | Redovito preventivno održavanje sustava tehničke zaštite i nadzora okoline - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 6.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
1.7. | Provođenje IT load testa sukladno opisu - 1 godišnje sukladno opisu 7.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
1.8. | Korektivno tj. Interventno održavanja UPS uređaja - okvirna količina sukladno opisu 8.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
1. | HR-ZOO OS UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | HR-ZOO ST
2.1. | Redovito preventivno održavanje UPS i DEA sustava - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisima 1.1. za UPS sustav i 1.2 za DEA sustav u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
2.2. | Redovito preventivno održavanje klimatizacijskih sustava - 2 preventivna godišnja pregleda sukladno opisima 2.1 za InRow jedinice i klima ormare i 2.2 za rashladnike vode u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
2.3. | Redovito preventivno održavanje klimatizacijskih split sustava - 2 preventivna godišnja pregleda sukladno opisu 3.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
2.4. | Redovito preventivno održavanje strojarskih instalacija - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 4.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
2.5. | Redovito preventivno održavanje sustava automatskog gašenja plinom - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 5.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
2.6. | Redovito preventivno održavanje sustava tehničke zaštite i nadzora okoline - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 6.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
2.7. | Provođenje IT load testa sukladno opisu - 1 godišnje sukladno opisu 7.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
2.8. | Korektivno tj. Interventno održavanja UPS uređaja - okvirna količina sukladno opisu 8.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
2. | HR-ZOO ST UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | HR-ZOO RI
3.1. | Redovito preventivno održavanje UPS i DEA sustava - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisima 1.1. za UPS sustav i 1.2 za DEA sustav u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
3.2. | Redovito preventivno održavanje klimatizacijskih sustava - 2 preventivna godišnja pregleda sukladno opisima 2.1 za InRow jedinice i klima ormare i 2.2 za rashladnike vode u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
3.3. | Redovito preventivno održavanje klimatizacijskih split sustava - 2 preventivna godišnja pregleda sukladno opisu 3.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
3.4. | Redovito preventivno održavanje strojarskih instalacija - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 4.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
3.5. | Redovito preventivno održavanje sustava automatskog gašenja plinom - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 5.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
3.6. | Redovito preventivno održavanje sustava tehničke zaštite i nadzora okoline - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 6.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
3.7. | Provođenje IT load testa sukladno opisu - 1 godišnje sukladno opisu 7.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
3.8. | Korektivno tj. Interventno održavanja UPS uređaja - okvirna količina sukladno opisu 8.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
3. | HR-ZOO RI UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | HR-ZOO ZG1
4.1. | Redovito preventivno održavanje UPS i DEA sustava - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisima 1.1. za UPS sustav i 1.2 za DEA sustav u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
4.2. | Redovito preventivno održavanje klimatizacijskih sustava - 2 preventivna godišnja pregleda sukladno opisima 2.1 za InRow jedinice i klima ormare i 2.2 za rashladnike vode u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
4.3. | Redovito preventivno održavanje klimatizacijskih split sustava - 2 preventivna godišnja pregleda sukladno opisu 3.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
4.4. | Redovito preventivno održavanje strojarskih instalacija - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 4.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
4.5. | Redovito preventivno održavanje sustava automatskog gašenja plinom - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 5.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
4.6. | Redovito preventivno održavanje sustava tehničke zaštite i nadzora okoline - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 6.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
4.7. | Provođenje IT load testa sukladno opisu - 1 godišnje sukladno opisu 7.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
4.8. | Korektivno tj. Interventno održavanja UPS uređaja - okvirna količina sukladno opisu 8.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
4. | HR-ZOO ZG1 UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | HR-ZOO ZG2
5.1. | Redovito preventivno održavanje UPS i DEA sustava - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisima 1.1. za UPS sustav i 1.2 za DEA sustav u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
5.2. | Redovito preventivno održavanje klimatizacijskih sustava - 2 preventivna godišnja pregleda sukladno opisima 2.1 za InRow jedinice i klima ormare i 2.2 za rashladnike vode u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
5.3. | Redovito preventivno održavanje klimatizacijskih split sustava - 2 preventivna godišnja pregleda sukladno opisu 3.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
5.4. | Redovito preventivno održavanje strojarskih instalacija - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 4.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
5.5. | Redovito preventivno održavanje sustava automatskog gašenja plinom i sustava vatrodojave - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisima 5.1 i 5.2 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
5.6. | Redovito preventivno održavanje sustava tehničke zaštite i nadzora okoline - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 6.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
5.7. | Provođenje IT load testa sukladno opisu - 1 godišnje sukladno opisu 7.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
5.8. | Korektivno tj. Interventno održavanja UPS uređaja - okvirna količina sukladno opisu 8.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
5. | HR-ZOO ZG2 UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | Srce ZG3
6.1. | Redovito preventivno održavanje UPS i DEA sustava - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisima 1.1. za UPS sustav i 1.2 za DEA sustav u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
6.2. | Redovito preventivno održavanje klimatizacijskih split sustava - 2 preventivna godišnja pregleda sukladno opisu 3.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
6.3. | Redovito preventivno održavanje sustava tehničke zaštite i nadzora okoline - 1 preventivni godišnji pregled sukladno opisu 6.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
6.4. | Provođenje IT load testa sukladno opisu - 1 godišnje sukladno opisu 7.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
6.5. | Korektivno tj. Interventno održavanja UPS uređaja - okvirna količina sukladno opisu 8.1 u listu "Usluga održavanja" ovoga Troškovnika | komplet | 1 | 0 | 0
6. | Srce ZG3 UKUPNO: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA CIJENA GODIŠNJEG UGOVORA BEZ PDV-a: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
R.br.
1. | Sveukupna cijena godišnjeg ugovora bez PDV-a | 0
| Sveukupna cijena godišnjeg ugovora s PDV-om | 0
2. | Sveukupna cijena Okvirnog sporazuma bez PDV-a | 0
| Sveukupna cijena Okvirnog sporazuma s PDV-om | 0

## Popis opreme
Prilog 1. „Specifikacija i troškovnik – Održavanje tehničkih sustava podatkovnih centara HR-ZOO“
HR-ZOO OS | Naziv jedinice (oprema) | Model | Proizvođač
1 | HRZOO_UNIOS-SDMO XP-J220C3IVN-OS-DC-1 | XP-J220C3IVN | SDMO
2 | HRZOO_UNIOS - GVS - OS - DC - 1 | Galaxy VS 100kVA - GVSUPS100KHS | Schneider
3 | HRZOO_UNIOS-EASYINROW-30kW-OS-DC-3 | ERC601DD1CPS APC Easy Row CW 600mm 42U 1070mm Deep,380-416V,Dual feed,Cond pump | Schneider
4 | HRZOO_UNIOS-EASYINROW-30kW-OS-DC-4 | ERC601DD1CPS APC Easy Row CW 600mm 42U 1070mm Deep,380-416V,Dual feed,Cond pump | Schneider
5 | HRZOO_UNIOS-EASYINROW-30kW-OS-DC-1 | ERC601DD1CPS APC Easy Row CW 600mm 42U 1070mm Deep,380-416V,Dual feed,Cond pump | Schneider
6 | HRZOO_UNIOS-EASYINROW-30kW-OS-DC-2 | ERC601DD1CPS APC Easy Row CW 600mm 42U 1070mm Deep,380-416V,Dual feed,Cond pump | Schneider
7 | HRZOO_UNIOS-LGEACHH020LBAB-50kW-OS-DC-2 | ACHH020LBAB | LG
8 | HRZOO_UNIOS-LGEACHH020LBAB-50kW-OS-DC-1 | ACHH020LBAB | LG
9 | HRZOO_UNIOS-LGEACHH020LBAB-50kW-OS-DC-3 | ACHH020LBAB | LG
10 | SPLIT KLIMA 5 | Unutranja jedinica: RM401KRTP-E R410a/R32 Vanjska jedinica: GM 401ATP-E R32 | Toshiba
11 | SPLIT KLIMA 6 | Unutranja jedinica: RM401KRTP-E R410a/R32 Vanjska jedinica: GM 401ATP-E R32 | Toshiba
12 | SPLIT KLIMA 7 | Unutranja jedinica: RM401KRTP-E R410a/R32 Vanjska jedinica: GM 401ATP-E R32 | Toshiba
13 | FENCOIL KLIMA 8 | Ventilkonvektor 8 kW MTL 54 | Sabiana
14 | FENCOIL KLIMA 9 | Ventilkonvektor 8 kW MTL 54 | Sabiana
15 | Strojarske instalacije
16 | Gašenje NOVEC |  | NOVEC1230
18 | Tehnička zaštita |  | Nox
HR-ZOO ST
1 | HRZOO_UNIST-SDMO XP-J220C3IVN-ST-DC-1 | XP-J220C3IVN | SDMO
2 | HRZOO_UNIST - GVS - ST - DC - 1 | Galaxy VS 100kVA | Schneider
3 | HRZOO_UNIST-EASYINROW-30kW-ST-DC-2 | [ERC601DD1CPS] APC Easy Row CW 600mm 42U 1070mm Deep,380-416V,Dual feed,Cond pump | Schneider
4 | HRZOO_UNIST-EASYINROW-30kW-ST-DC-4 | [ERC601DD1HPS] APC Easy Row CW 600mm 42U 1070mm Deep,380-416,Dual feed,Cond pump, Humid control | Schneider
5 | HRZOO_UNIST-EASYINROW-30kW-ST-DC-1 | ERC601DD1CPS APC Easy Row CW 600mm 42U 1070mm Deep,380-416V,Dual feed,Cond pump | Schneider
6 | HRZOO_UNIST-EASYINROW-30kW-ST-DC-3 | [ERC601DD1HPS] APC Easy Row CW 600mm 42U 1070mm Deep,380-416,Dual feed,Cond pump, Humid control | Schneider
7 | HRZOO_UNIST-LGEACHH020LBAB-50kW-ST-DC-2 | ACHH020LBAB | LG
8 | HRZOO_UNIST-LGEACHH020LBAB-50kW-ST-DC-3 | ACHH020LBAB | LG
9 | HRZOO_UNIST-LGEACHH020LBAB-50kW-ST-DC-1 | ACHH020LBAB | LG
10 | SPLIT KLIMA 6 - KW | Toshiba split 3,5 kW | Toshiba
11 | SPLIT KLIMA 7 - KW | Toshiba split 3,5 kW | Toshiba
12 | FENCOIL KLIMA 8 - KW | Ventilkonvektor 8 kW | Sabiana
13 | FENCOIL KLIMA 9 - KW | Ventilkonvektor 8 kW | Sabiana
14 | Strojarske instalacije
15 | Gašenje NOVEC |  | NOVEC1230
17 | Videonadzor |  | Nox
HR-ZOO RI
1 | HRZOO-UNIRI-CRS361-35kW-RI-DC-1 | CyberRow CRS 361 A | STULZ
2 | HRZOO-UNIRI-CRS361-35kW-RI-DC-2 | CyberRow CRS 361 A | STULZ
3 | HRZOO-UNIRI-CRS361-35kW-RI-DC-3 | CyberRow CRS 361 A | STULZ
4 | HRZOO_UNIRI - GVS - RI - DC - 1 | Galaxy VS 100kVA | Schneider
5 | HRZOO_UNIRI-SDMO XP-J220C3IVN-RI-DC-1 | XP-J220C3IVN | SDMO
6 | SPLIT KLIMA 6 - KW | Toshiba split 14 kW | Toshiba
7 | SPLIT KLIMA 7 - KW | Toshiba split 14 kW | Toshiba
8 | Strojarske instalacije
9 | Gašenje NOVEC |  | NOVEC1230
11 | Videonadzor |  | Nox
HR-ZOO ZG1
1 | HRZOO_UNIZGS -WPE045 - 100kW-DC-1 | WPE045 | STULZ
2 | HRZOO_UNIZGS -WPE045 - 100kW-DC-2 | WPE045 | STULZ
3 | HRZOO-UNIZGS-EASY160UPSA-ZGS-1 | EASY160UPSA | Schneider
4 | HRZOO-UNIZGS-EASY160UPSA-ZGS-2 | EASY160UPSA | Schneider
5 | HRZOO_UNIZGS-ERC301BD1CPS- 20kW-DC-1 | ERC301BD1CPS | Schneider
6 | HRZOO_UNIZGS-ERC301BD1CPS- 20kW-DC-2 | ERC301BD1CPS | Schneider
7 | HRZOO_UNIZGS-ERC301BD1CPS- 20kW-DC-3 | ERC301BD1CPS | Schneider
8 | HRZOO_UNIZGS-ERC601BD1CPS- 30kW-DC-4 | ERC601BD1CPS | Schneider
9 | HRZOO_UNIZGS-ERC601BD1CPS- 30kW-DC-5 | ERC601BD1CPS | Schneider
10 | HRZOO_UNIZGS-ERC601BD1CPS- 30kW-DC-6 | ERC601BD1CPS | Schneider
11 | HRZOO_UNIZGS-ERC601BD1CPS- 30kW-DC-7 | ERC601BD1CPS | Schneider
12 | HRZOO_UNIZGS-ERC601BD1CPS- 30kW-DC-8 | ERC601BD1CPS | Schneider
13 | HRZOO_UNIZGS-ERC601BD1CPS- 30kW-DC-9 | ERC601BD1CPS | Schneider
14 | SPLIT KLIMA 15 | ventilkonvektor 16 kW podstropna | Sabiana
15 | SPLIT KLIMA 16 | ventilkonvektor 16 kW podstropna | Sabiana
16 | SPLIT KLIMA 17 | ventilkonvektor 16 kW podstropna | Sabiana
17 | SPLIT KLIMA 18 | ventilkonvektor 16 kW podstropna | Sabiana
18 | SPLIT KLIMA 19 | Toshiba split 3,5 kW | Toshiba
19 | SPLIT KLIMA 19 | Toshiba split 3,5 kW | Toshiba
20 | SPLIT KLIMA 19 | Toshiba split 3,5 kW | Toshiba
21 | SPLIT KLIMA 19 | Toshiba split 3,5 kW | Toshiba
22 | Strojarske instalacije
23 | Vatrodojava |  | Siemens
24 | Gašenje NOVEC i FM200 |  | NOVEC1230
26 | Videonadzor |  | Nox
27 | UPS Socomec 2x160KVA |  | Socomec
28 | DEA 2x 400KVA |  | Volvo
HR-ZOO ZG2
1 | HRZOO_UNIZGB -WPE100SFNA20Z00 1Z- 275kW-DC-2 | WPE100SFNA20Z00 | STULZ
2 | HRZOO_UNIZGB-WPE100SFNA20Z00 1Z- 275kW-DC-1 | WPE100SFNA20Z01 | STULZ
3 | HRZOO_UNIZGB-WPE100SFNA20Z00 1Z- 275kW-DC-3 | WPE100SFNA20Z02 | STULZ
4 | HRZOO_UNIZGB-SDMO KD1250-E-ZG-DC-1 | SDMO KD1250 | SDMO
5 | HRZOO-UNIZGB-GVX750kVA-UPSB | GVX750kVA-UPSB | Schneider
6 | HRZOO_UNIZGB-ACRC602P- 43kW-DC-8 | ACRC602P | Schneider
7 | HRZOO_UNIZGB-ACRC602P- 43kW-DC-2 | ACRC602P | Schneider
8 | HRZOO_UNIZGB-LDCV0800A- 30kW-DC-1 | LDCV0800A | Schneider
9 | HRZOO_UNIZGB-ACRC602P- 43kW-DC-1 | ACRC602P | Schneider
10 | HRZOO_UNIZGB-LDCV0800A- 30kW-DC-2 | LDCV0800A | Schneider
11 | HRZOO_UNIZGB-ACRC602P- 43kW-DC-3 | ACRC602P | Schneider
12 | HRZOO_UNIZGB-LDCV0800A- 30kW-DC-3 | LDCV0800A | Schneider
13 | HRZOO_UNIZGB-ERC301BD1CPS- 30kW-DC-1 | ERC301BD1CPS | Schneider
14 | HRZOO_UNIZGB-ERC301BD1CPS- 30kW-DC-3 | ERC301BD1CPS | Schneider
15 | HRZOO_UNIZGB-ERC301BD1CPS- 30kW-DC-2 | ERC301BD1CPS | Schneider
16 | HRZOO_UNIZGB-ERC301BD1CPS- 30kW-DC-4 | ERC301BD1CPS | Schneider
17 | HRZOO_UNIZGB-ACRC602P- 43kW-DC-4 | ACRC602P | Schneider
18 | HRZOO_UNIZGB-ACRC602P- 43kW-DC-5 | ACRC602P | Schneider
19 | HRZOO_UNIZGB-ACRC602P- 43kW-DC-6 | ACRC602P | Schneider
20 | HRZOO_UNIZGB-ACRC602P- 43kW-DC-7 | ACRC602P | Schneider
21 | HRZOO-UNIZGB-UPSILONSTS30-UPSB | UPSILONSTS30 | Schneider
22 | FENCOIL KLIMA 7 | Ventilkonvektor 4,2 kW | Sabiana
23 | FENCOIL KLIMA 8 | Ventilkonvektor 4,2 kW | Sabiana
24 | FENCOIL KLIMA 9 | Ventilkonvektor 4,2 kW | Sabiana
25 | FENCOIL KLIMA 10 | Ventilkonvektor 4,2 kW | Sabiana
26 | FENCOIL KLIMA 11 | Ventilkonvektor 8,6 kW | Sabiana
27 | FENCOIL KLIMA 12 | Ventilkonvektor 8,6 kW | Sabiana
28 | FENCOIL KLIMA 13 | Ventilkonvektor 8,6 kW | Sabiana
29 | FENCOIL KLIMA 14 | Ventilkonvektor 8,6 kW | Sabiana
30 | SPLIT KLIMA 15 | Toshiba split 8 kW unutarnja | Toshiba
31 | SPLIT KLIMA 16 | Toshiba split 8 kW unutarnja | Toshiba
32 | SPLIT KLIMA 17 | Toshiba split 2,2 kW unutarnja | Toshiba
33 | SPLIT KLIMA 18 | Toshiba split 2,2 kW unutarnja | Toshiba
34 | SPLIT KLIMA 19 | Toshiba split 2,2 kW unutarnja | Toshiba
35 | SPLIT KLIMA 20 | Toshiba split 3,6 kW podstropna unutarnja | Toshiba
36 | SPLIT KLIMA 21 | Toshiba split 3,6 kW podstropna unutarnja | Toshiba
37 | SPLIT KLIMA 22 | Toshiba split 3,6 kW podstropna unutarnja | Toshiba
38 | SPLIT KLIMA 23 | Toshiba split 3,6 kW podstropna unutarnja | Toshiba
39 | SPLIT KLIMA 24 | Toshiba split 3,6 kW podstropna unutarnja | Toshiba
40 | SPLIT KLIMA 25 | Toshiba split 3,6 kW podstropna unutarnja | Toshiba
41 | SPLIT KLIMA 26 | Toshiba split 3,6 kW podstropna unutarnja | Toshiba
42 | SPLIT KLIMA 27 | Toshiba split 8 kW vanjska | Toshiba
43 | SPLIT KLIMA 28 | Toshiba split 8 kW vanjska | Toshiba
44 | SPLIT KLIMA 29 | Toshiba split 33,5 kW vanjska | Toshiba
45 | SPLIT KLIMA 30 | Toshiba split 33,5 kW vanjska | Toshiba
46 | Strojarske instalacije
47 | Gašenje NOVEC |  | NOVEC1230
48 | Videonadzor |  | Nox
Srce ZG3
1 | 3 x Toshiba RAV-SP(M)1604AT8-E, 2 x 14 kW |  | Toshiba
2 | UPS Socomec (cijena uključena u Srcu) |  | Socomec
3 | Vatrodojava
4 | Kohler SDMO |  | SDMO

## Usluga održavanja
Prilog 1. „Specifikacija i troškovnik – Održavanje tehničkih sustava podatkovnih centara HR-ZOO“
Lista servisnih aktivnosti
1.1. Usluga redovnog održavanja UPS sustava provodi se jednom godišnje prema listi servisnih aktivnosti:
- vizualni pregled UPS uređaja i pripadajućeg baterijskog seta
- provjera funkcija rada i parametara UPS uređaja putem korisničkog sučelja
- dijagnostika rada UPS uređaja pomoću prijenosnog PC-a i licenciranog servisnog programa UPS Turner
- korektivne radnje prema potrebi
- mjerenje svih električnih parametara na UPS uređaju
- prema potrebi kalibracija i parametriranje UPS uređaja
-simulacija nestanka mrežnog napajanja (prema dogovoru s korisnikom)
- temeljito čišćenje unutrašnjosti UPS uređaja od prašine i nečistoća
- izrada izvještaja s opisom izvršenih radova i preporukama za daljnje servisne aktivnosti
- ostale servisne aktivnosti prema preporukama proizvođača
1.2. Usluga redovnog održavanja DEA sustava provodi se jednom godišnje prema listi servisnih aktivnosti (vrši se svakih 500 sati rada ili minimalno 1 (jednom) godišnje i uključuje:
- kalibriranje i mjerenje
- provjera (log file) liste događaja
- sistemska provjera kontrolera
- provjera i podešavanje selektivnosti zaštite prekidača agregata
- filter ulja - zamjena
- filter goriva - zamjena
- sintetičko ulje za dizel motore - zamjena
- vizualne inspekcije postrojenja: - kućišta i okoline postrojenja - unutrašnjosti kućišta - kontrolne jedinice - čistoće zračnog filtera - zamjena po potrebi - kontrola razine i gradacije rashladne tekućine s dolijevanjem po potrebi / zamjena po potrebi - kontrola zategnutosti pogonskog remena
- provjera napona baterije i punjača baterije
- kapacitativno testiranje startne baterije
- ručno/lokalno pokretanje i 30. minutni rad
- daljinsko pokretanje i provni rad u skladu s podešenim vremenom probnog rada na ATS panelu - ujedno i test ATS panela
- izrada izvještaja o izvršenim radovima
- ostale servisne aktivnosti prema preporukama proizvođača
2.1. Usluga redovnog održavanja InRow jedinica i klima ormara provodi se 2 (dva) puta godišnje prema listi servisnih aktivnosti i uključuje:
-provjera ispravnosti uređaja
- provjera postojanja vidljivih oštećenja
- čišćenje filtera traka ili po potrebi zamjena filtera zraka. Resetiranje alarma za izmjenu zraka
- mjerenje i dokumentiranje ukupne potrošnje el. Energije
- čišćenje posude ovlaživača (ukoliko postoji)
- provjera stanja filtera vode (čišćenje ili zamjena ukoliko je potrebno)
- provjera radne i zaštitine automatike na uređaju
- provjera elektrospojeva, panela te otvora/vrata na oštećenja ili labave komponente
- provjera stanja ventilatora i svih njegovih komponenata te servis ukoliko je potrebno
- provjera svih event logova i alarma
- puštanje u pogon i provjera svih parametara rada
- ukoliko se tijekom svih navedenih provjera pronađe poremećaj u radu, potrebno je izvršiti sve potrebne radnje kako bi se uređaj vratio u prvobitno stanje i osigurao optimalan rad
- davanje stručnih savjeta i informacija djelatnicima naručitelja
- ostale servisne aktivnosti prema preporukama proizvođača
2.2. Usluga redovnog održavanja rashladnika vode provodi se 2 (dva) puta godišnje prema listi servisnih aktivnosti:
- rashladni krug: - provizorno staklo - razina ulja u kompresoru - rad grijača na karterima kompresora
- krug zraka: - očistiti V module - provjeriti montažu, rad i stabilnost ventilatora
- krug vode: - očistiti filter vode - provjeriti razinu vode - provjeriti postoji li zrak u sustavu - provjeriti sustav na curenje, te popraviti ako treba - provjeriti izolaciju na cijevima - provjeriti sve spojeve - provjeriti efikasnost prekidača tlaka - provjeriti efikasnost prekidača protoka - provjeriti čistoću vodene strane isparivača
- električni krug: - provjeriti stvarnu potrošnju - provjeriti sve spojeve - provjeriti čistoću svih spojeva - provjeriti spojeve tlačnih sklopki
- klima jedinice općenito: - provjeriti postoje li vibracije - provjeriti postoji li nestandardna buka
- ostale servisne aktivnosti prema preporukama proizvođača
3.1. Usluga redovnog održavanja split sustava provodi se 2 (dva) puta godišnje prema listi servisnih aktivnosti i uključuje:
- ispitivanje i čišćenje ventilatora (mreže na ulazu zraka, ležajevi, remenski prijenos)
- ispitivanje i čišćenje izmjenjivača topline (tava kondenzatora, izmjenjivač, temperatre ulaza i izlaza zraka - vode)
- ispitivanje i čišćenje zračnih filtera
- ispitivanje kompresora (nepropusnost, pokretanje, strujna opterećenja)
- ispitivanje isparivača (nepropusnost, funckija eksplanzijskih ventila, temperatre ulaza i izlaza zraka)
- ispitivanje regulacijskih uređaja
- ostale servisne aktivnosti prema preporukama proizvođača
4.1. Usluga redovnog održavanja strojarskih instalacija provodi se jednom godišnje prema listi servisnih aktivnosti:
- pregled cjelokupnih strojarskih instalacija, provjera ledišta glikola, nadopuna i odzračivanje sustava, čišćenje svih hvatača nečistoća, provjera rada i parametara pumpi sustava, po potrebi sanacija uočenih propuštanja ili pojave korozije na instalacijama.
5.1. Usluga redovnog održavanja sustava automatskog gašenja plinom provodi se jednom godišnje prema listi servisnih aktivnosti:
- mjerenje osjetljivosti pomoću V-uređaja; ukoliko je osjetljivost manja od naznačene vrijednosti potrebno je javljač očistiti;
- kontrola težine svih boca vaganjem
- kontrola instalacije s obzirom na korozinu (armature, mlaznice i cijevni vodovi)
- kontrola signalizacije protupožarnog uređaja
- kontrola manometara na spremniku
- ostale servisne aktivnosti prema preporukama proizvođača
5.2. Usluga redovnog održavanja sustava vatrodojave provodi se 2 (dva) puta godišnje prema listi servisnih aktivnosti:
- vizualni pregled: - vizualni pregled vatrodojavne centrale i upravljačkih tipkovnica - vizualni pregled ručnih javljača (posebno stakla na javljačima) - vizualni pregled točkastih detektora - vizualni pregled paralelnih indikatora - vizualni pregled detektora za uzorkovanje zraka (aktivnih) - vizualni pregled signalnih elemenata - vizualni pregled upravljačkih ulazno/izlaznih jedinica - provjeru označenosti elemenata sustava za dojavu požara - provjeru dostupnosti elemenata sustava za dojavu požara (kako bi se utvrdila i eliminirala eventualna nefunkcionalnost elemenata sustava za dojavu požara zbog naknadnih pregrađivanja/dograđivanja prostora) - provjera postojanja pripadne dokumentacije: projekt, upute za rukovanje, knjiga održavanja
- analizu: - analiza rada sustava za dojavu požara pregledom povijesti događaja; po potrebi spajanje servisnog računala na centralu - provjera ispravnosti baterija sustava za dojavu požara pod opterećenjem - provjera rada sustava za dojavu požara pod rezervnim napajanjem - pregled detektora koji su u povojsti događaja bili u grešci, alarmu ili predalarmu - utvrditi uzrok greške, alarma, predalarma - lažni/tehniloški/stvarni - utvrditi razloge eventualnih isključenja u sustavu - testirati LED indikatora na tipkovnici - testirati LCD prikaznik na tipkovnici - provjeriti zvučne signale na tipkovnici - provjeriti funkcionalnost tipkovnica
6.1. Usluga redovnog održavanja sustava tehničke zaštite provodi se jednom godišnje prema listi servisnih aktivnosti:
- vizualni pregled: - vizualni pregled centrale tehničke zaštite i nadzora okoline - vizualni pregled tipkovnice za rukovanj sustavom tehničke zaštite - vizualni pregled razvodnih kutija tehničke zaštite i nadzora okoline - vizualni pregled dualnih detektora - vizualni pregled magnetskih kontakata - vizualni pregled detektora temperature i vlage - vizualni pregled linijskih detektora vode - vuzualni pregled čitača - vizualni pregled elektromagnetskih brava - vizualni pregled ulaznih/izlaznih okova - vizualni pregled evukuacijskih tipki (s naglaskom na staklo na tipki) - provjera postojanja pripadne dokumentacije: projekt, upute za rukovanje, knjiga održavanja
- analizu: - analiza rada sustava tehničke zaštite i nadzora okoline pregledom povijesti događaja - provjera ispravnosti baterija sustava tehničke zaštite i nadzora okoline - provjera rada sustava tehničke zaštite i nadzora okoline pod rezervnim napajanjem - pregled detektora koji su u povijesti događaja bili u grešci ili alarmu - utvrditi uzrok greške i alarma - utvrditi razloge eventualnih isključenja u sustavu - testirati LED indikatora na tipkovnici - provjeriti zvučne signale na tipkovnici - provjeriti funkcionalnost tipkovnica
7.1. Usluga provođenja IT load testa provodi se (1) jednom godišnje prema listi operativnih aktivnosti:
- cilj provođenja je utvrditi da EEN i HVAC oprema podatkovnih centara u slučaju nestanka električne energije ispunjava sljedeće osnovne zahtjeve: - upravljačka i sklopna oprema ispunjava traženu funkciju - sustavi besprekidnog napajanja u automatskom režimu rada preuzimaju opterećenje - autonomija sustava besprekidnog napajanja UPS zadovoljava traženo vrijeme autonomije - HVAC sustavi održavaju zadane mikroklimatske uvjete u računalnoj hali - CSNI sustav u realnom vremenu javlja promjene stanja u EEN i HVAC sustavima - rad EEN opreme podatkovnih centara nema utjecaja na ostale sustave u ostatku zgrade
- IT Load test provodi se u trajanju od 2h; - izvođač je obavezan osigurati po jednog nominiranog stručnjaka za slijedeće sustave: - DEA postrojenja - UPS sustav - rashladni sustav
8.1. Usluga provođenja korektivnog tj. Interventnog održavanja prema slijedećim aktivnostima:
Usluga korektivnog tj. interventnog održavanja sustava sadrži održavanje ustanovljavanjem kvara i popravljanjem kako bi oprema bila dovedena u stanje ispravnog funkcioniranja i sastoji se od sljedećih komponenti: - podršku putem pozivnog centra u režimu 24x7x365 - pripravnost ovlaštenih servisa u režimu 24x7x365 - interventno servisiranje u slučaju kvara sustava po prijavi incidenta i prema neposrednim nalozima i zahtjevima definiranim od strane autoriziranih osoba Naručitelja uz odgovor na telefonski poziv - vraćanje sustava u razinu nužne funkcionalnosti - izradu izvještaja s opisom izvršenih poslova i isporučenih rezervnih dijelova prilikom intervencije Vrijeme odziva Vrijeme odziva je vremenski period između prijave kvara na korisničkom sustavu ponuditelja do dolaska servisera ponuditelja na lokaciju naručitelja. Maksimalno vrijeme odziva je unutar 3 sata od prijave kvara u službu za podršku korisnicima ponuditelja, odnosno sukladno iskazanom kriteriju za odabir ponude.