## 0 - REKAPITULACIJA
Prilog 1. Tehnička specifikacija i troškovnik – Unapređenje EE sustava podatkovnih centara Srca
REKAPITULACIJA
| A | ELEKTRO DIO | 0
| B | STROJARSKI DIO | 0
|  | SVEUKUPNO (eura bez PDV-a): | 0
Naziv proizvođača, tip i model (Popunjava ponuditelj)
Za stavku pod točkom 10.1 Ponuditelj treba navesti proizvođača i tip opreme koju nudi. Za istu su obvezni u ponudi dostaviti odgovarajući dokaz ili dokaze kojima se potvrđuje da oprema udovoljava zahtjevima iz troškovnika, kao što su katalozi, tehnička dokumentacija proizvođača, tehnički listovi, i sl.
KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE
| R. br. | Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude | Popunjava ponuditelj
| 1. | Sveukupna cijena (eura bez PDV-a) | 0
|  | Sveukupna cijena (eura s PDV-om) | 0
| 2. | Kriterij za odabir ponude: Jamstveni rok za svu opremu, instalacijski materijal i pružene usluge ugradnje ove Tehničke specifikacije i troškovnika. | Ponuditelj obavezno upisuje jamstveni rok za robu predmeta nabave
xx godina
OPĆI UVJETI Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema izvedbenim projektima, specifikacijama, tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim tehničkim propisima, važećim hrvatskim standardima i propisima, te pravilima struke. Za sve promjene i odstupanja od izvedbenih projekata prije izvedbe istih, mora se pribaviti pismena suglasnost odgovorne osobe Naručitelja te je potrebno napraviti projekt izvedenog stanja. Odabrani ponuditelj je dužan, prije ugradnje opreme, dostaviti odgovornoj osobi Naručitelja izvještaje o provedenim ispitivanjima, odnosno dokaze o kvaliteti i sukladnosti opreme u odnosu na specificiranu. Ako bi Odabrani ponuditelj upotrijebio materijal ili opremu za koju bi se kasnije ustanovilo da ne odgovara, na zahtjev odgovorne osobe Naručitelja mora sa skinuti s objekta i postaviti druga koja odgovara propisima. Pored materijala i opreme i sama montaža mora biti kvalitetno izvedena, a sve što bi se u toku montaže i poslije pokazalo nekvalitetno, Odabrani Ponuditelj je u obvezi o svom trošku ispraviti. Eventualni nedostaci se otkljanjaju do uspostave kompletne funkcionalnosti. U cijenu svih stavki treba uključiti prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar te sav potreban spojni, montažni i ostali materijal potreban za dovođenje u potpunu funkciju te svakodnevno čišćenje uključujući završno strojno čišćenje oba podatkovna centra kao i zaštitu kompletnog prostora. Sva teža oprema koja se montira u objektu treba biti propisno usidrena, kako bi se izbjeglo oštećenje prilikom seizmičkih djelovanja. Po završetku, instalaciju treba pustiti u probni pogon i zapisnički sa ovlaštenim serviserom, uz suglasnost odgovorne osobe Naručitelja pustiti u rad. Instalacija split klima mora biti ispitana tlačnom probom, zatim potpuno napunjena tvorničkim plinom ponuđenog rashladnog sustava i puštena u pogon od strane ovlaštenog servisera. U SVIM STAVKAM OBUHVATITI TRANSPORT OPREME I MATERIJALA, MONTAŽU ISTOG DO PUNE FUNKCIONALNOSTI, POSTAVLJANJE OPREME NA ZA TO PREDVIĐENE LOKACIJE UNUTAR ILI IZVAN PROSTORA, TE UKOLIKO SU POTREBNE ODREĐENE PREINAKE, KAKO BI SE OPREMA ODREĐENOG PROIZVOĐAČA UKLOPILA U POSTOJEĆE STANJE, DUŽAN JE TU IZVESTI ISKLJUČIVO O SVOM TROŠKU.

## A-ELE
Prilog 1. Tehnička specifikacija i troškovnik – Unapređenje EE sustava podatkovnih centara Srca
Poz. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR | Ukupna cijena u EUR
1. | Razdjelnik GRO - DCAM - A Prilagodba razdjelnika, ugradnja potrebne opreme i puštanje u rad do pune funkcionalnosti.
1.1. | Q1 - tropolni automatski prekidač zračne izvedbe (ACB), izvlačive izvedbe s gornjiim prednjim priključcima i donjim vertikalnim, za nazivni napon do Ue=690V, nazivne struje In=2000A, nazivne granične prekidne moći Icu=50kA kod 415V AC, mikroprocesorska zaštitna jedinica In 2000 A, sa kontaktima položaja; 1x signalizacij spojenog položaja), 1x signalizacija izvučenog položaja, 1x signalizacija test položaja, sa 4 kontakta signalizacije stanja prekidača isklopljen/uklopljen, sa pomoćnim kontaktom signalizacije prorade zaštite. | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Q2 - četveropolni automatski prekidač kompaktnog tipa (MCCB), izvlačive izvedbe s prednjim priključcima, za nazivni napon do Un=400V, nazivne struje In=1600A, nazivne granične prekidne moći Icu=50kA kod 415V AC , kategorije primjene B, mikroprocesorska zaštitna jedinica In 1600 A, sa kontaktom signalizacije stanja prekidača isklopljen/uklopljen, sa pomoćnim kontaktom signalizacije prorade zaštite | kom | 1 | 0 | 0
1.3. | Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u stavkama 1.1 i 1.2 u ormar do njegove pune fukcionalnosti; | kompl | 1 | 0 | 0
1. | Razdjelnik GRO - DCAM - A UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | Razdjelnik GRO - DCU - A Prilagodba razdjelnika, ugradnja potrebne opreme i puštanje u rad do pune funkcionalnosti.
2.1. | Q2 - četveropolni automatski prekidač kompaktnog tipa (MCCB), izvlačive izvedbe s prednjim priključcima, za nazivni napon do Un=690V, nazivne struje In=1600A, nazivne granične prekidne moći Icu=50kA kod 415V AC, kategorije primjene B, mikroprocesorska zaštitna jedinica In = 1600 A, sa kontaktom signalizacije stanja prekidača isklopljen/uklopljen, sa pomoćnim kontaktom signalizacije prorade zaštite, prorade zaštite - kom. 1 | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u stavci 2.1 u ormar do njegove pune fukcionalnosti; | kompl | 1 | 0 | 0
2. | Razdjelnik GRO - DCU - A UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | Kabelska trasa: (GRO - DCAM - A i UPS-A) Isporuka i polaganje kabela u podne PKU kanale, spajanje, kabela na oba kraja, isporuka i montaža pripadajućih kabelskih stopica.
3.1. | 3 x (4 x NYY (PP00) 120 mm2) | m | 12 | 0 | 0
3.2. | 4 x (4 x NYY (PP00) 120 mm2) - usluga izvlačenja, preformiranja i polaganja postojećeg kabela | m | 12 | 0 | 0
3.3. | Sva potrebna montažna i spojna oprema (kabelske stopice, zaštita metalnih dijelova stopice i dijela vodiča termoskupljajućim bužirom, označavanje kabela na oba kraja) za kabele navedene u stavkama 3.1 i 3.2 | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Kabelska trasa: (GRO - DCAM - A i UPS-A) UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | Kabelska trasa: (GRO - DCU - A i UPS-A) Isporuka i polaganje kabela u podne PKU kanale, spajanje, kabela na oba kraja, isporuka i montaža pripadajućih kabelskih stopica.
4.1. | 4 x (4 x NYY (PP00) 120 mm2) - usluga izvlačenja, preformiranja i polaganja postojećeg kabela | m | 12 | 0 | 0
4.2. | Sva potrebna montažna i spojna oprema (kabelske stopice, zaštita metalnih dijelova stopice i dijela vodiča termoskupljajućim bužirom, označavanje kabela na oba kraja) za kabel naveden u stavci 4.1 | kompl | 1 | 0 | 0
4. | Kabelska trasa: (GRO - DCU - A i UPS-A) UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | Kabelska trasa: (UPS-A - RO-BAT-A) Isporuka i polaganje kabela u podne PKU kanale, spajanje, kabela na oba kraja, isporuka i montaža pripadajućih kabelskih stopica.
5.1. | 2 x (4 x NYY (PP00) 120 mm2) - usluga izvlačenja, preformiranja i polaganja postojećeg kabela | m | 12 | 0 | 0
5.2. | 1 x FGR 120 mm2 | m | 12 | 0 | 0
5.3. | Sva potrebna montažna i spojna oprema (kabelske stopice, zaštita metalnih dijelova stopice i dijela vodiča termoskupljajućim bužirom, označavanje kabela na oba kraja) za kabele navedene u stavkama 5.1 i 5.2 | kompl | 1 | 0 | 0
5. | Kabelska trasa: (UPS-A - RO-BAT-A) UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | Kabelska trasa: (RO - RS2 - klima ormari) Isporuka i polaganje kabela u podne PKU kanale, spajanje, kabela na oba kraja, isporuka i montaža pripadajućih kabelskih stopica.
6.1. | FG7OR-J 5x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
6.2. | Sva potrebna montažna i spojna oprema (kabelske stopice, zaštita metalnih dijelova stopice i dijela vodiča termoskupljajućim bužirom, označavanje kabela na oba kraja) za kabel naveden u stavci 6.1 | kompl | 1 | 0 | 0
6. | Kabelska trasa: (RO - RS2 - klima ormari) UKUPNO: |  |  |  | 0
7. | Kabelska trasa: (RO - RS2 - split jedinice) Isporuka i polaganje kabela, spajanje, kabela na oba kraja, isporuka i montaža pripadajućih kabelskih stopica.
7.1. | FG7OR-J 5x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
7.2. | Sva potrebna montažna i spojna oprema (kabelske stopice, zaštita metalnih dijelova stopice i dijela vodiča termoskupljajućim bužirom, označavanje kabela na oba kraja) za kabel naveden u stavci 7.1 | kompl | 1 | 0 | 0
7. | Kabelska trasa: (RO - RS2 - split jedinice) UKUPNO: |  |  |  | 0
8. | Kabelska trasa: (RO - RS2 - split jedinice) Isporuka i polaganje kabela, spajanje, kabela na oba kraja, isporuka i montaža pripadajućih kabelskih stopica.
8.1. | FG7OR-J 5x1,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
8.2. | YSLCY-OZ 2x1,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
8.3. | Sva potrebna montažna i spojna oprema (kabelske stopice, zaštita metalnih dijelova stopice i dijela vodiča termoskupljajućim bužirom, označavanje kabela na oba kraja) za kabel naveden u stavkama 8.1 i 8.2 | kompl | 1 | 0 | 0
8. | Kabelska trasa: (RO - RS2 - split jedinice) UKUPNO: |  |  |  | 0
9. | Električne instalacije - ostalo (perforirane kabelske kanalice, PNT i savitljive cijevi, prodori i protupožarna brtvljenja) Isporuka i montaža (na zid, na zidne/stropne i podne nosače) PK kanala, uključujući zidne/stropne nosače i podne (raster 1m), spojnice, elemente za promjenu smjera te vezni i pričvrsni pribor.
9.1. | PNT cijevi 16 | m | 50 | 0 | 0
9.2. | CS25 cijev | m | 50 | 0 | 0
9.3. | Plastične tiple i pripadni vijci za montažu PNT i CS25 cijevi navedenih u stavkama 9.1 i 9.2 | kompl | 1 | 0 | 0
9.4. | Zidni kabelski kanali - parapetni kanal 105x65 mm sa poklopcem, završnim komadom i pregradom | m | 50 | 0 | 0
9.5. | Plastične tiple i pripadni vijci za montažu zidnih kabelskih kanala navedenih u stavci 9.4 | kompl | 1 | 0 | 0
9.6. | Izrada prodora i protupožarna brtvljenja sukladno projektu. | kompl | 1 | 0 | 0
9. | Električne instalacije - ostalo UKUPNO: |  |  |  | 0
10. | Sustav besprekidnog napajanja - UPS
10.1. | Visoko-učinkoviti UPS sustav snage min. 0,25 MW s mogućnošću proširenja do 1,1 MW u N konfiguraciji s baterijskim setom za min. 6 min autonomije pri punom teretu Snage min. 250 kVA/250 kW uz cos fi=1 i temperaturu okoline 40°C - sučelje za spajanje na CSNI radi udaljenog nadzora - sklop za žični udaljeni nadzor, s RJ45 sučeljem i podrškom za protokole: HTTP, SNMP ili MODBus TCP/IP, ugrađen ili predviđen za ugradnju u uređaj Uređaj mora biti kompatibilan sa serijom Galaxy GVX model. | kom | 1 | 0 | 0
10.2. | Baterijski prekidač Centralni zaštitni prekidač za baterijski set, instaliran u pripadajućem kabinetu dimenzija max. (V x Š x D) 2100 x 800 x 900 (mm), ukupna težina max. 500kg, sa spojnim točkama i uvodnicama. - do 6 rastavljača 630A Tvornički ožičen, ispitan i atestiran. | kom | 1 | 0 | 0
10.3. | Baterijski set za 6 minuta autonomije pri punom opterećenju od 500 kW. - Baterijski set može biti smješten u beterijske kabinete ili postavljen na baterijske stalke. - Ponuditelj nudi A.2.3a ili A.2.3.b u zavisnosti o vrsti baterijskog stalka koji nudi: 2.3a Baterijski set smješten u baterijski kabinet Baterije životnog vijeka do 10 godina. Baterije smještene u baterijski kabinet max dimenzija da stanu u prostor tlocrtne površine 6,5x1 m. Opterećenje površine: max 2000 kg/m2 2.3.b Baterijski set smješten na baterijske stalke Baterije životnog vijeka do 10 godina. Kućište Tipski, atestirani, industrijski stalak za stacionarne baterije. Dimenzije max (DxŠxV): 6400x930x1516 (1750 s baterijama). Opterećenje površine: max. 1500 kg/m2 Opterećenje po nosaču: max 300 kg | kompl | 1 | 0 | 0
10.4. | Dostava, montaža i puštanje u rad UPS sustava na pripremljenu lokaciju. Kalibriranje, testiranje, puštanje u rad, obuka korisnika prema uputama navedenim u općim uvjetima projekta elektroinstalacija, upute za rad na hrvatskom jeziku, hrvatski certifikati za sigurnost u radu i RF sigurnost. | kompl | 1 | 0 | 0
10.5. | Demontaža i premještanje power modula Naručitelja snage 250 kW na novu lokaciju gdje će se nalaziti novi UPS iz stavke 10.1. uključujući montažu i puštanje u rad oba UPS sustava. Kalibriranje, testiranje, puštanje u rad, obuka korisnika prema uputama navedenim u općim uvjetima projekta elektroinstalacija, upute za rad na hrvatskom jeziku, hrvatski certifikati za sigurnost u radu i RF sigurnost. | kompl | 1 | 0 | 0
10. | Sustav besprekidnog napajanja - UPS UKUPNO: |  |  |  | 0
11. | UPS sustav snage min. 1x150 kVA/150kW s baterijskim setom za 6min autonomije pri punom teretu od min. 150kVA/kW
11.1. | Snage min. 1 x 150 kVA/150 kW uz min. cos fi= 1 online tehnologija (dvostruke konverzije), sinusni oblik izlaznog napona ugrađen odvojeni statički i ručni bypass Ulaz ulazni napon: 400 V min. tolerancija +/- 10 % frekvencija: 50/60 Hz min. tolerancija +/- 5% Izlaz izlazni napon: 400 V frekvencija: 50/60 Hz buka: max. 68 dBA soft start (za rad sa DEA setom) cold start (start sa baterija) zaštitni prekidač za baterije (zaštita od dubokog pražnjenja) ugrađen temperaturni senzor za baterije Zaslon uz odvojeni mimic diagram min. 2 slota za komunikacijske kartice (EPO) sučelje za isklop u nuždi max, dimenzije UPS vxšxd (mm): 2100x1100x900 max. težina UPS (kg): 720 - sučelje za spajanje na CSNI radi udaljenog nadzora - sklop za žični udaljeni nadzor, s RJ45 sučeljem i podrškom za protokole: HTTP, SNMP ili MODBus TCP/IP, ugrađen ili predviđen za ugradnju u uređaj | kom | 1 | 0 | 0
11.2. | Baterijski prekidač Zaštitni prekidač za baterijski set, instaliran u pripadajućem kabinetu dimenzija max. (V x Š x D) 850x550x300 (mm), ukupna težina max. 40kg, sa spojnim točkama i uvodnicama. Tvornički ožičen, ispitan i atestiran. | kom | 1 | 0 | 0
11.3. | Baterijski set za 6 minuta autonomije pri punom opterećenju od min. 150 kVA/kW. - Baterijski set može biti smješten u baterijske kabinete ili postavljen na baterijske stalke. - Ponuditelj nudi A.2.3a ili A.2.3.b u zavisnosti o vrsti baterijskog stalka koji nudi: 2.3a Baterijski set smješten u baterijski kabinet Baterije životnog vijeka do 10 godina. Baterije smještene u baterijski kabinet max dimenzija da stanu u prostor tlocrtne površine 3x1 m. Visina prostora 3 m. 2.3.b Baterijski set smješten na baterijske stalke Baterije životnog vijeka 10 godina. Tipski, atestirani, industrijski stalak za stacionarne baterije. Dimenzije (D x Š x V): max. 2200x950 x1520 (1750 s baterijama). | kom | 1 | 0 | 0
11.4. | Dostava, montaža i puštanje u rad UPS sustava na pripremljenu lokaciju. Kalibriranje, testiranje, puštanje u rad, obuka korisnika prema uputama navedenim u općim uvjetima projekta elektroinstalacija, upute za rad na hrvatskom jeziku, hrvatski certifikati za sigurnost u radu i RF sigurnost. | kompl | 1 | 0 | 0
11. | Sustav besprekidnog napajanja - UPS UKUPNO: |  |  |  | 0
12. | Integracija sa CSNI
12.1. | Uvođenje sve opreme koja sadrži sučelje za spajanje na CSNI u sustav korisnika. Nadogradnja parametara koji se mijenjaju u CSNI sustavu korisnika (alarmiranje, PUE, kabelske liste i ostalo) u dogovoru s Naručiteljem. | kompl | 1 | 0 | 0
12. | Integracija sa CSNI - UKUPNO: |  |  |  | 0
A | ELEKTRO DIO UKUPNO bez PDV-a (EUR): |  |  |  | 0

## B-STR
Prilog 1. Tehnička specifikacija i troškovnik – Unapređenje EE sustava podatkovnih centara Srca
Poz. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR | Ukupna cijena u EUR
1. | Sustav klimatizacije
1.1. | KO4 - KLIMAORMAR Učinak hlađenja (total): min. 25 kW Ulazna temperatura medija: 12°C Izlazna temperatura medija: 18°C Razina buke: max. 85 dB(A) Dimenzije(VxŠxD):max. 2200mm x 1050mm x 1100mm Elektrokomotorne regulacine žaluzine na usisu Napajanje :380-415/3/50Fan - mikroprocesorski kontroler za nadzor i upravljanje radom svih funkcija klima ormara, s potrebnim analognim i digitalnim ulazima i izlazima, komunikacijskim sučeljima, panelom za unos postavki i lokalnim LCD pokazivačem za prikaz postavki, mjerenja i alarma. - sučelje za spajanje na CSNI radi udaljenog nadzora - sklop za žični udaljeni nadzor, s RJ45 sučeljem i podrškom za protokole: HTTP, SNMP ili MODBus TCP/IP, ugrađen ili predviđen za ugradnju u uređaj Konfiguracija je: - usis odozgo - ispuh u plenum duplog poda | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Demontaža postojećeg KLIMAORMARA KO3 iz prostora UPS room grane B, brtvljenje otvora na strojarskim instalacijama, prijevoz na novu lokaciju, montaža i puštanje u pogon sa montažnim materijalom na lokaciju KO5 - KLIMAORMAR Dimenzije(VxŠxD):max. 2200mm x 1050mm x 1100mm Elektrokomotorne regulacine žaluzine na usisu Napajanje :380-415/3/50Fan - mikroprocesorski kontroler za nadzor i upravljanje radom svih funkcija klima ormara, s potrebnim analognim i digitalnim ulazima i izlazima, komunikacijskim sučeljima, panelom za unos postavki i lokalnim LCD pokazivačem za prikaz postavki, mjerenja i alarma. - sučelje za spajanje na CSNI radi udaljenog nadzora - sklop za žični udaljeni nadzor, s RJ45 sučeljem i podrškom za protokole: HTTP, SNMP ili MODBus TCP/IP, ugrađen ili predviđen za ugradnju u uređaj Konfiguracija je: - usis odozgo - ispuh u plenum duplog poda | kom | 1 | 0 | 0
1.3. | UV3, UV4, - UNUTARNJA PODSTROPNA JEDINICA SPLIT SUSTAVA: Nazivna rashladna snaga: min. 8,0 kW Radna tvar: Dozvoljene radne tvari: R407c; R410A; R32; R134 i druge sukladno Uredbi (EU) br. 517/2014 Europskog parlementa i Vijeća od 16. travnja 2014. ELEKTRO PODACI Priključak: 230V, 1F, 50Hz Oprema: - set za zidnu montažu jedinice - žični daljinski upravljač s LCD pokazivačem za montažu na zid s digitalnim namještanjem temperature i sobnim temperaturnim senzorom; - sučelje za spajanje na CSNI radi udaljenog nadzora i upravljanja - sklop za žični udaljeni nadzor i upravljanje, dojavu alarma i prikaz postavki i mjerenih parametara s RJ45 sučeljem i podrškom za protokole: HTTP, SNMP ili MODBus TCP/IP, ugrađen, previđen za ugradnju u unutarnju jedinicu ili kao vanjski sklop. | kom | 2 | 0 | 0
1.4. | VV3, VV4 - VANJSKA SPLIT JEDINICA: Qhlađenja: min. 8,0 kW Radna tvar: Dozvoljene radne tvari: R407c; R410A; R32; R134 i druge sukladno Uredbi (EU) br. 517/2014 Europskog parlementa i Vijeća od 16. travnja 2014. Vanjska temperatura: -15 °C / 45 °C Montaža na pripremljeno metalno postolje na krovu zgrade. ELEKTRO PODACI Priključak: 230V, 1F, 50Hz | kom | 2 | 0 | 0
1.5. | Cu-cijevi frigorističke, odmašćene i zatvorene na oba kraja, pred-.izolirane u kolutu, za povezivanje unutarnjih jedinica s vanjskim, uključivo svi potrebni fazonski komadi, fitinzi, te sav spojno montažni pribor (nosači vansjkij jedinica, kablovi međuveze, kanalice, nosači dr.)
| 5/8" | m | 40 | 0 | 0
| 3/8" | m | 40 | 0 | 0
1.6. | Građevnisko-obrtnički radovi potrebni za provođenje instalacije split klima uređaja od prostorije u prizemlju do krova objekta (uključujući bušenje armirano betonskog zida, privremenu pažljivu demontažu ventiliranih fasadnih panela sa vanjske strane objekta od strane ovlaštenih osoba, privremenu demontažu poklopca krovne atike sa gromobranom od strane ovlaštene osobe, brtvljenje proboja i vraćanje svih građevniskih elemata sustava u provobitno stanje uključujući soboslikarsko-ličilačke radove) | kompl | 1 | 0 | 0
1.7. | Podna ploča u obliku mrežne rešetke za hlađenje kroz podignuti pod od pocinčanog čelika i plastificirano u crnu boju, dimenzija 60x60 cm, visina 40 mm, mrežni otvori kvadratnog oblika 30x30 mm - distribuirano opterećenje klasa 6/A/3/2 - 18 kN - koncentrirano opterećenje klasa 6/A/3/2 - 6 kN | kom | 5 | 0 | 0
1.8. | Cijevi će se koristiti razvod odvodnje u objektu. Nabava i montaža PP-CO/PP-MV/PP-CO niskošumnih troslojnih cijevi za kućnu kanalizaciju, najmanje čvrstoće 4 KN/M2 s integriranim utičnim kolčakom i gumenom brtvom. Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. Cijevi se učvršćuju na zid obujmicama. Obujmice na cjevovodu predvidjeti svakih 50 cm, te ispred i iza svakog spojnog elementa. Kompletan cjevovod uključujući fazonske komade izolirati polietilenskom izolacijom sa polimer zaštitnom folijom debljine 9 mm. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalizacijskih cijevi, fazonskih komada, spojnog i brtvenog materijala i potrebni građevinski radovi koji su već uključeni u troškovniku građevinsko obrtničkih radova. Obračun se vrši po m' kompletno montirane, ugrađene i ispitane cijevi zajedno sa svim spojnim, brtvećim i pomoćnim materijalom, ugradbom izolacije i radom u funkcionalnom stanju. Napomena: mjera označava unutarnji promjer. Ø 32 mm | m | 30 | 0 | 0
1.9. | Sitno potrošni materijal spojni, pričvrsni i brtveni materijal, slavine za punjenje i pražnjenje sustava, kolčaci, mufe, vijci, matice, podložne pločice, navojne šipške, obujmice, tipli čelični i plastični, odzračnici,slavine, montažni setovi) | kompl | 1 | 0 | 0
1.10. | Zatvaranje instalacija split klima na krovu objekta kanalicama izrađenim po mjeri od pocinčanog lima sa distancerima za motažu na TPO krovnu membranu (1 distancer na 1m kanalica) obračun po m2 | m2 | 7 | 0 | 0
1.11. | Ispitivanje i puštanje u pogon opreme i komunikacijskih opcija, testiranje, kalibriranje, | kompl | 1 | 0 | 0
B | Sustav klimatizacije / STROJARSKI DIO UKUPNO bez PDV-a (EUR): |  |  |  | 0